11 TCN 18-84

QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN – QUY ĐỊNH CHUNG

(Trích)

Chương I-2

MỨC ĐIỆN ÁP, ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP

…..

I.2.42. Mức điện áp tại các điểm trong lưới điện phải xác định theo chế độ phụ tải cực đại và cực tiểu. Độ lệch điện áp trong lưới phải tính theo những số liệu cơ sở dưới đây:

1. Độ lệch điên áp tại các cực của động cơ điện so với điên áp danh định thường không được quá ±5%; trường hợp cá biệt được phép đến +10%

2. Độ sụt điện áp tại các đèn chiếu sáng làm việc xa nhất trong các xí nghiệp công nghiệp và nhà công cộng cũng như các đèn pha chiếu sáng ngoài trời không được quá 2,5% điện áp danh định của đèn, còn các đèn chiếu sáng khác ở xa nhất, không được quá  5%.

Điện áp cao nhất tại đèn, thường không được quá 105% điện áp danh định của đèn.

3. Trong chế độ sự cố, điện áp tại đèn không được sụt quá 12% điện áp danh định của đèn.

I.2.43. Ở chế độ làm việc bình thường của HĐ, tại thanh cái nhà máy điện và tại thanh cái điện áp thứ cấp MBA 35 KV trở lên, phải có điều chỉnh nghịch điện áp trong phạm từ 0 đến +5% điện áp danh định của lưới điện.

I.2.44. Ở chế độ làm việc bình thường của trung tâm cấp điện, trong thời gian tổng phụ cấp tải giảm đến 30% so với trị số phụ tải lớn nhất, điện áp tại thanh cái phải duy trì ở mức điện áp danh định của lưới, còn trong thời gian phụ tải cực đại thì phải tăng lên ít nhất là 5%. Khi cần thiết tùy theo chế độ làm việc của trung tâm cấp điện, có thể tăng điện áp tại thanh cái đến 10% trong các trường hợp giờ cao điểm nếu như độ lệch điện áp tại các hộ tiêu thụ gần nhất không vượt quá số lớn nhất cho phép.

I.2.45 - Để diều chỉnh điện áp, cố gắng dùng rộng rãi MBA có bộ điều chỉnh điện áp dưới tải với dải điều chỉnh 15-20%.

Ngoài ra cần xét điến việc dùng thiết bị điều chỉnh điện áp tại chỗ như:

- Máy bù điện áp;

- Động cơ đồng bộ

- Máy bù động cơ

- Các bộ tụ điện có điều chỉnh công suất tự động hoặc bằng tay.

- Đường dây liên hệ ở điện áp đến 1000V giữa các TBA để có thể cắt một số MBA trong chế độ phụ tải cực tiểu.

I.2.4.6- Việc chọn điện áp và hệ thống cấp điện cho các lưới điện động lực và chiếu sáng trong các phân xưởng dùng điện áp 660V trở xuống phải được giải quyết một cách toàn diện.

Nếu dùng MBA để cung cấp điện động lực và chiếu sáng cho hộ tiêu thụ thì sơ đồ lưới phải cho phép cắt bớt MBA trong những giờ không làm việc hoăc ngày nghỉ và chuyển việc cấp điện chiếu sáng thường trực sang MBA riêng công suất nhỏ hoặc qua đường dây nối tắt sang một trong những MBA còn làm việc.

Hệ số công suất

I.2.47- Hệ số công suất trung bình của bộ tiêu thụ điện trong HĐ phải bằng 0,92-0,95;

Trị số nào được hạ thấp nếu có sự thỏa thuận của cơ quan quản lý điện khi hệ thống dư công suất kháng hoặc khi hộ tiêu thụ nhận điện trực tiếp từ thanh cái máy phát của nhà máy điện.

I.2.48 – Mọi loại thiết bị bù đặt trong xí nghiệp cần được sự thỏa thuận của cơ quan quản lý HĐ.

I.2.49- Các hộ tiêu thụ điện phải dựa trên cơ sở phân tích chế độ làm việc của thiết bị mà nghiên cứu và thực hiện các biện pháp hợp lý để nâng  hệ số công suất.

Lưới điện thành phố điện áp đến 35KV

I.2.50- Theo độ tin cậy cung cấp điện, các hộ tiêu thụ điện trong thành phố ( xem I.2.27) được phân loại như sau:

1.Loại I gồm các hộ tiêu thụ quan trọng:

- Các công trình động lực và kỹ thuật đặc biệt như các đài thông tin vô tuyến điện; điện báo vô tuyến; điện thoại; trạm chữa cháy; nhà máy nước; bơm chữa cháy; thang máy và chiếu sáng của nhà trên 16 tầng…

- Các công trình công cộng tập trung đông người có chiếu sáng nhân tạo như sân vận động lớn, các cửa hàng bách hóa tổng hợp chính của thành phố ….

- Các phòng mổ và trạm cấp cứu của bệnh viện…

Nếu thành phố chỉ có một nguồn cung cấp điện thì có thể dùng bộ ắc quy và trạm pháp điện diesel nhỏ để dự phòng cho các hộ tiêu thụ điện loại này.

2. Loại II gồm những hộ tiêu thụ động lực quan trọng nhưng có thể tạm ngừng cấp điện như:

- Nhà cao tầng trên 5 tầng;

- Cơ quan hành chính;

- Bệnh viện, nhà trẻ, trường học.

I.2.51. Khi nghiên cứu mở rộng thành phố phải lập sơ đồ cấp điện trong tương lai, phải xét đến khả năng thực hiện từng phần của sơ đồ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thành phố.

Đối với lưới điện cũ không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khai thác hoặc có trên 50% bộ phận trong lưới đã hết thời hạn sử dụng thì phải nghiên cứu cải tạo toàn diện.

I.2.52. Mặt cắt của cáp điện xây dựng theo giai đoạn đầu, phải được chọn phù với sơ đồ điện chung.

I.2.53. Phụ tải điện tính toán của các hộ tiêu thụ đấu vào lưới điện 330V phải được xác định theo các quy định sau:

Đối với giai đoạn phát triển đợt đầu của lưới điện trên không điện áp 127-380V, ở những khu đang xây dựng thêm nhà ở cho phép xác định phụ tải tính toán bằng cách đo phụ tải hiện có rồi tính thêm mức phát triển hàng năm là 5-15%. Nếu khi đo thấy điện áp và độ ẩm thấp hơn bình thường thì phải hiệu chỉnh kết quả đo khi tính toán.

I.2.54. Hệ số đồng thời để tính phụ tải cực đại của các hộ tiêu thụ lấy như sau:

1,00 cho các đường dây và MBA của lưới điện đến 380V

0,90 cho các đường dây của lưới điện phân phối 3-20KV

0,81 cho lưới cung cấp điện  3-20KV.

I.2.55- Hệ  số đồng thời để tính phụ tải cho lưới chiếu sáng nhà ở, chiếu sáng sự cố và chiếu sáng ngoài trời lấy bằng 1,00.

I.2.56- Khi không có số liệu điều tra, để tính toán lưới cung cấp cho chiếu sáng làm việc trong nhà, hệ số đồng thời lấy bằng:

1,00 cho các loại cửa hàng và những nhà để sản xuất quy mô nhỏ.

0,95 cho nhà sản xuất quy mô lớn.

0,85 cho nhà sản xuất gồm nhiều gian riêng biệt;

0,80 cho bệnh viện, nhà trẻ, trường học, phòng thí nghiệm;

I.2.57- Khi xây dựng trạm phân phối so sánh với phương án dùng lưới phân phối nhận điện trực tiếp từ trung tâm cấp điện.

I.2.58- Trong mọi trường hợp, lưới cung cấp trên 1000V phải được xây dựng theo sơ đồ có thiết bị tự động đóng nguồn dự phòng.

I.2.59- Trong lưới điện có tự động đóng nguồn dự phòng cho hộ tiêu thụ, nên thực hiện việc truyền tín hiệu báo máy cắt đã cắt sự cố ở trạm phân phối về trạm phân phối về trạm điều độ.

I.2.60. Trong khu nhà trên 5 tầng, lưới điện mọi cấp điện áp nên dùng đường cáp chôn trong đất, còn ở khu nhà đến 5 tầng thì dùng đường dây trên không.

I.2.61. Khi dùng MBA cách ly trong lưới điện trên không của thành phố để bảo vệ chống sét cho trung tâm cấp điện có máy phát điện và máy bù nên xét đến khả năng dùng MBA nói trên để nâng điện áp đến 20kV và xây dựng lưới điện với cấp điện áp đó.

I.2.62. Lưới điện thành phố trên 1000V phải dùng điện áp 10kV trở lên. Khi mở rộng hoặc cải tạo, lưới điện thành phố 6kV phải nâng lên 10kV, cho phép dùng cáp 6kV hiện có để vận hành 10kV sau khi đã thử nghiệm bằng điện áp một chiều 40kV và sửa chữa những chỗ hư hỏng.

I.2.63. Trong các thành phố mới và các khu mới xây dựng của thành phố hiện có, lưới điện phân phối phải là lưới ba pha bốn dây, 380-220V có trung tính nối đất trực tiếp. Khi cải tạo lưới điện cũ cũng phải dùng điện áp này.

I.2.64. Chỉ được đấu công tơ điện và các phụ tải khác vào lưới phân phối, hoặc đấu vào phía 380V của trạm biến áp nếu dao động điện áp khi đóng điện không vượt quá 2,5% điện áp danh định của lưới. Nếu số lần đóng điện các thiết bị bên trong một ngày đêm không quá 5 lần thì không quy định mức dao động điện áp.

I.2.65. Mỗi lưới điện đi từ trung tâm cấp điện đến các hộ tiêu thụ phải được kiểm tra về độ lệch điện áp cho phép có xét đến chế độ điện áp ở thanh cái của trung tâm cấp điện. Nếu độ lệch điện áp vượt quá giới hạn cho phép thì phải nghiên cứu các biện pháp để điều chỉnh điện áp.

I.2.66. Khi xác định độ lệch điện áp cho lưới điện trong nhà, mức sụt điện áp ở thiết bị tiêu thụ điện xa nhất không  được quá 2,5%.

Chương I.3

CHỌN DÂY DẪN THEO ĐỘ PHÁT NÓNG, THEO MẬT ĐỘ

DÒNG ĐIỆN KINH TẾ VÀ THEO ĐIỀU KIỆN VẦNG QUANG

Phạm vi áp dụng

I.3.1. Chương này của quy phạm áp dụng cho việc chọn mặt cắt dây dẫn (dây trần, dây bọc cáp, thanh dẫn) theo độ phát nóng, theo mật độ dòng điện kinh tế và theo điều kiện vầng quang. Nếu mặt cắt dây dẫn chọn theo các điều kiện trên nhỏ hơn mặt cắt chọn theo các điều kiện khác (độ ổn định nhiệt, độ ổn định động khi ngắn mạch, tổn thất và độ lệch điện áp, độ bền cơ học, bảo vệ quá tải) thì phải lấy mặt cắt lớn nhất.

Chọn mặt cắt dây dẫn theo chế độ phát nóng

I.3.2. Các loại dây dẫn đều phải được chọn theo chế độ phát nóng cho phép không chỉ trong chế độ làm việc bình thường mà cả trong chế sự cố ( phải xét đến thời gian sửa chữa và sự phân bố phụ tải không đều giữa các đường dây, giữa các phân đoạn thanh cái …). Khi kiểm tra phát nóng phải lấy theo phụ tải cực đại nửa giờ.

I.3.3. Đối với chế độ làm việc ngắn hạn, ngắn hạn lặp lại … của thiết bị tiêu thụ điện (tổng thời gian một chu kỳ đến 10 phút và thời gian của chu kỳ làm việc không quá 4 phút), để kiểm tra mặt cắt dây dẫn theo độ phát nóng phải lấy phụ tải đã quy về chế độ làm việc liên tục làm phụ tải tính toán. Khi đó:

1. Đối với dây bằng đồng, mặt cắt 6mm2 và dây nhôm đến 10mm2 phụ tải được lấy theo chế độ làm việc liên tục của thiết bị.

2. Đối với dây đồng trên 10mm2 và dây nhôm trên 10mm2 phụ tải được nhân thêm với hệ số.

Trong đó: tlv là thời gian của chu kỳ làm việc tính bằng đơn vị trị số tương đối (thời gian đóng điện).

I.3.4. Đối với chế độ làm việc ngắn hạn có thời hạn đóng điện không quá 4 phút và thời gian ngắt giữa 2 lần đóng điện đủ để làm nguội dây như nhiệt độ môi trường, phụ tải lớn nhất cho phép được xác định theo điều I.3.3.

Khi thời gian đóng điện trên 4 phút và thời gian nghỉ giữa 2 lần đóng điện không đủ làm nguội thì phụ tải lớn nhất cho phép được xác định theo chế độ làm việc liên tục của thiết bị.

I.3.5. Đối với cáp cách điện giấy tẩm dầu điện áp 10kV trở xuống, chỉ xét quá tải do quá trình công nghệ và của chế độ khai thác có thể gây ra.  Khi đó, nếu trong chế độ làm việc bình thường liên tục, phụ tải lớn nhất không vượt quá 8% dòng điện toàn phần liên tục cho phép theo độ phát nóng thì khi xử lý sự cố, được phép tải ngắn hạn 130% trong các giờ cao điểm nhưng không quá 6 giờ trong một ngày đêm và kéo theo dài 5 ngày đêm.

I.3.6. Dây không trong lưới ba pha bốn dây phải có độ dẫn điện không nhỏ 50% độ dẫn điện của dây pha.

I.3.7. Khi xác định dòng điện liên tục cho phép đối với dây trần thanh dẫn cũng như đối với bộ dẫn điện cứng và mền, trong trường hợp nhiệt độ môi trường khác nhiều với nhiệt độ đã nói ở Điều I.3.8, I.3.12,I.3.19 dùng hệ số hiệu chỉnh nêu trong Bảng I.3.35.

Không cần dùng hệ số hiệu chỉnh đối với dây dẫn trần của ĐDK trên 1000V

Dòng điện cho phép đối với dây dẫn, dây bọc mềm và dây cáp có cách điện cao su hoặc chất dẻo.

I.3.8. Dòng điện liên tục cho phép đối với dây dẫn có cách điện cao su hoặc PVC, dây bọc mềm cách điện cao su, cáp cách điện cao su hoặc chất dẻo có vỏ chì, PVC hoặc cao su nêu trong các bảng I.3.1, I.3.8 được tính theo độ phát nóng của ruột là +65o C khi nhiệt độ không khí xung quanh là + 25o C hoặc khi nhiệt độ trong đất là + 15o C.

Khi xác định số lượng dây dẫn đặt trong cùng một ống (hoặc ruột của dây nhiều sợi) không tính đến dây không của hệ thống ba pha bốn dây (hoặc ruột nối đất).

Bảng I.3.1- Dây dẫn, dây bọc ruột đồng cách điện cao su hoặc PVC

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép A |
| --- | --- |
|  | Dây đặt hở | Dây đặt chung trong một ống |
|  |  | 2 dây một ruột | 3 dây một ruột | 4 dây một ruột | 1 dây hai ruột | 1 dây ba ruột |
| 0,5 | 11 | - | - | - | - | - |
| 0,75 | 15 | - | - | - | - | - |
| 1,0 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
| 6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
| 16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
| 25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
| 35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
| 50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
| 70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
| 95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
| 120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
| 150 | 440 | 360 | 300 |  |  |  |
| 185 | 510 | - | - | - | - | - |
| 240 | 605 | - | - | - | - | - |
| 300 | 695 | - | - | - | - | - |
| 400 | 830 | - | - | - | - | - |

Bảng I.3.2- Dây dẫn ruột đồng, có cách điện cao su trong vỏ bảo vệ bằng kim loai và cáp ruột đồng có cách điện cao su trong vỏ chì, PVC hoặc cao su, có hoặc không có đai thép

| Mặt cắt ruột(mm2) | Dòng điện cho phép, A(1) |
| --- | --- |
|  | Dây và cáp |
|  | Một ruột Hai ruột Ba ruột |
|  | Khi đặt trong |
|  | Không khí | Không khí | Đất | Không khí | Đất |
| 1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |
| 2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |
| 4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |
| 6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
| 10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |
| 16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |
| 35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |
| 50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |
| 70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |
| 95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |
| 120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |
| 150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 |
| 185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 |
| 240 | 605 | - | - | - | - |

(1) Đối với dây dẫn và cáp có hoặc không có ruột đồng nối đất

Bảng I.3.3- Dây dẫn ruột nhôm, có cách điện cao su hoặc PVC

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép A |
| --- | --- |
|  | Dây đặt hở | Dây đặt chung trong một ống |
|  |  | 2 dây một ruột | 3 dây một ruột | 4 dây một ruột | 1 dây hai ruột | 1 dây ba ruột |
| 2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| 4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
| 6 | 33 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
| 10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
| 16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
| 25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
| 35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
| 50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
| 70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
| 95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
| 120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
| 150 | 340 | 275 | 255 | - | - | - |
| 185 | 390 | - | - | - | - | - |
| 240 | 465 | - | - | - | - | - |
| 300 | 535 | - | - | - | - | - |
| 400 | 645 | - | - | - | - | - |

Bảng I.3.4 - Cáp ruột nhôm, cách điện cao su hoặc chất dẻo có vỏ chì, VPC hoặc cao su, có hoặc không có đai thép

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép, A(1) |
| --- | --- |
|  | Một ruột | Hai ruột | Ba ruột |
|  | Không khí | Không khí | Đất | Không khí | Đất |
| 2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
| 4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
| 6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |
| 10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
| 16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
| 25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
| 50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |
| 70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |
| 95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |
| 120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |
| 150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
| 185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |
| 240 | 465 | - | - | - | - |

Bảng I.3.6 – Cáp mềm ruột đồng cách điện cao su dùng di động cho xí nghiệp than bùn

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép A (1) | Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép A(1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 KV | 3 KV | 6 KV |  | 0,5 KV | 3 KV | 6 KV |
| 6 10 16 25 | 44 60 80 100 | 45 60 80 105 | 47 65 85 105 | 35 50 70 - | 125 155 190 - | 125 155 195 - | 130 160 - - |

(1) Đối với cáp có hay không có ruột nối đất

Bảng I.3.7- Cáp mền ruột đồng, cách điện cao su dùng cho máy tiêu thụ điện di động

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép (1) | Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép (1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3kV | 6kV |  | 3kV | 6kV |
| 16 25 35 50 | 85 115 140 175 | 90 120 145 180 | 70 95 120 150 | 215 260 305 345 | 220 265 310 350 |

(1) Đối với cáp có hoặc không có ruột nối đất

Bảng I.3.8- Dây dẫn ruột đồng, cách điện cao su dùng cho vận tải điện khí hóa điện áp 1; 3 và 4kV

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện A | Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 20 | 50 | 230 |
| 1,5 | 25 | 70 | 285 |
| 2,5 | 40 | 95 | 340 |
| 4 | 50 | 120 | 390 |
| 6 | 65 | 150 | 445 |
| 10 | 90 | 185 | 305 |
| 16 | 115 | 240 | 590 |
| 25 | 150 | 300 | 670 |
| 35 | 185 | 350 | 745 |

Dòng điện liên tục cho phép đối với cáp cách điện giấy tẩm dầu

I.3.9. Dòng điện liên tục cho phép của cáp đến 35kV có cách điện bằng giấy tẩm dầu, vỏ chì, nhôm hoặc PVC lấy theo nhiệt độ phát nóng cho phép của ruột cáp: có điện áp danh định đến 3kV là +80o C ; đến 6kV là +65o C; đến 10kv là +60o C ; đến 35kV là +50o C.

I.3.10. Đối với cáp điện đặt trong đất, dòng điện liên tục cho phép nêu trong các Bảng I.3.9; 12; 15÷I.3.20 tính với nhiệt độ của nước là +15o C và nhiệt trở suất của đất bằng 120 Ôm. Độ/W.

I.3.11. Đối với cáp đặt trong nước, dòng điện liên tục cho phép nêu trong các Bảng I.3.10; 13; 15÷I.3.20 được tính với nhiệt độ của nước là +15o C

I.3.12. Đối với cáp đặt trong không khí, dòng điện liên tục cho phép nêu trong các Bảng I.3.11; 14 ÷ I.3.22 được tính với khoảng cách giữa các cáp khi đặt trong nhà, ngoài trời và trong hầm không nhỏ hơn 35mm, còn khi đặt trong mương thì khoảng cách đó không nhỏ hơn 50mm, với số lượng cáp bất kỳ và nhiệt độ không khí là +25o C.

I.3.13. Dòng điện liên tục cho phép khi đặt một cáp trong ống chôn trong đất không có thông gió nhân tạo phải lấy như khi cáp đặt trong không khí.

I.3.14. Khi tuyến cáp qua nhiều môi trường khác nhau, dòng điện liên tục cho phép được tính cho đoạn cáp có điều kiện nhiệt độ xấu nhất nếu chiều dài đoạn này lớn hơn 10m. Khi đó nên thay đoạn cáp này bằng cáp có mặt cắt lớn hơn.

I.3.15. Khi đặt một số cáp hoặc trong ống dòng điện liên tục cho phép phải giảm đi bằng cách nhân thêm với hệ số nêu trong Bảng I.3.23 không kể cáp dự phòng. Khi đặt cáp trong đất, khoảng trống giữa chúng không nên nhỏ hơn 100mm.

I.3.16. Dòng điện liên tục cho phép đối với cáp chứa dầu, khí và cáp một ruột có đai thép xác định theo số liệu của nhà chế tạo.

Bảng I.3.9 – Cáp ruột đồng cách điện, giấy tẩm dầu nhựa thông và nhựa thông không cháy có vỏ chì hoặc nhôm đặt trong đất.

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép A(1) |
| --- | --- |
|  | Cáp một ruột đến 1kV | Cáp hai ruột đến 1kV | Cáp ba ruột | Cáp bốn ruột đến 1kV |
|  |  |  | Đến 3kV | Đến 6kV | Đến 10kV |  |
| 2,5 | - | 45 | 40 | - | - | - |
| 4 | 80 | 60 | 55 | - | - | 50 |
| 6 | 105 | 80 | 70 | - | - | 60 |
| 10 | 140 | 105 | 95 | 80 | - | 85 |
| 16 | 175 | 140 | 120 | 105 | 95 | 115 |
| 25 | 235 | 185 | 160 | 135 | 120 | 150 |
| 35 | 285 | 225 | 190 | 160 | 150 | 175 |
| 50 | 360 | 270 | 235 | 200 | 180 | 215 |
| 70 | 440 | 325 | 285 | 245 | 215 | 265 |
| 95 | 520 | 380 | 340 | 295 | 265 | 310 |
| 120 | 595 | 435 | 390 | 340 | 310 | 350 |
| 150 | 675 | 500 | 433 | 390 | 355 | 395 |
| 185 | 755 | - | 490 | 440 | 400 | 450 |
| 240 | 880 | - | 570 | 510 | 460 | - |
| 300 | 1.000 | - | - | - | - | - |
| 400 | 1.220 | - | - | - | - | - |
| 500 | 1.400 | - | - | - | - | - |
| 625 | 1.520 | - | - | - | - | - |
| 800 | 1.700 | - | - | - | - | - |

(1) Dòng điện quy định cho cáp một ruột khi làm việc với dòng điện một chiều.

Bảng I.3.10 – Cáp ruột đồng có cách điện giấy tẩm dầu nhựa thông và nhựa không cháy, vỏ chì, đặt trong nước

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép, A |
| --- | --- |
|  | Cáp ba ruột | Cáp bốn ruột đến 1 kV |
|  | Đến 3 kV | 6kV | 10kV |  |
| 16 | - | 135 | 120 | - |
| 25 | 210 | 170 | 150 | 195 |
| 35 | 250 | 205 | 188 | 230 |
| 50 | 305 | 255 | 220 | 280 |
| 70 | 375 | 310 | 275 | 350 |
| 95 | 440 | 375 | 340 | 410 |
| 120 | 505 | 430 | 395 | 470 |
| 150 | 565 | 500 | 450 | - |
| 187 | 615 | 545 | 510 | - |
| 240 | 715 | 625 | 580 | - |

Bảng I.3.11 – Cáp ruột đồng, cách điện giấy tẩm dầu nhựa thông và nhựa không cháy, vỏ chì hoặc nhôm, đặt trong không khí

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép, A(1) |
| --- | --- |
|  | Cáp một ruột đến 1kV | Cáp hai ruột đến 1kV | Cáp ba ruột | Cáp bốn ruột đến 1kV |
|  |  |  | Đến 3 kV | Đến 6kV | Đến 10kV |  |
| 2,5 | 40 | 30 | 28 | - | - | - |
| 4 | 55 | 40 | 37 | - | - | 35 |
| 6 | 75 | 55 | 45 | - | - | 45 |
| 10 | 95 | 75 | 60 | 55 | - | 60 |
| 16 | 120 | 95 | 80 | 65 | 60 | 80 |
| 25 | 160 | 130 | 105 | 90 | 85 | 100 |
| 35 | 200 | 150 | 125 | 110 | 105 | 120 |
| 50 | 245 | 185 | 155 | 145 | 135 | 145 |
| 70 | 305 | 225 | 200 | 175 | 165 | 185 |
| 95 | 360 | 275 | 245 | 215 | 200 | 215 |
| 120 | 415 | 320 | 285 | 250 | 240 | 260 |
| 150 | 470 | 375 | 330 | 290 | 270 | 300 |
| 185 | 525 | - | 375 | 325 | 305 | 346 |
| 240 | 610 | - | 430 | 375 | 350 | - |
| 300 | 720 | - | - | - | - | - |
| 400 | 808 | - | - | - | - | - |
| 500 | 1.020 | - | - | - | - | - |
| 625 | 1.180 | - | - | - | - | - |
| 800 | 1.400 | - | - | - | - | - |

(1) Dòng điện quy định cho cáp một ruột khi làm việc với dòng điện

Bảng I.3.12- Cáp ruột nhôm, cách điện giấy tẩm dầu nhựa thông và nhựa không cháy, có vỏ chì hoặc nhôm đặt trong đất

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép, A(1) |
| --- | --- |
|  | Cáp một ruột đến 1kV | Cáp hai ruột đến 1kV | Cáp ba ruột | Cáp bốn ruột đến 1kV |
|  |  |  | Đến 3 kV | Đến 6kV | Đến 10kV |  |
| 2,5 | - | 35 | 31 | - | - | - |
| 4 | 60 | 45 | 42 | - | - | 38 |
| 6 | 80 | 60 | 55 | - | - | 46 |
| 10 | 110 | 80 | 75 | 60 | - | 65 |
| 16 | 135 | 110 | 90 | 80 | 75 | 90 |
| 25 | 180 | 140 | 125 | 105 | 90 | 115 |
| 35 | 220 | 175 | 145 | 125 | 115 | 135 |
| 50 | 275 | 210 | 180 | 155 | 140 | 165 |
| 70 | 340 | 250 | 220 | 190 | 165 | 200 |
| 95 | 400 | 290 | 260 | 225 | 205 | 240 |
| 120 | 460 | 335 | 300 | 260 | 240 | 270 |
| 150 | 520 | 385 | 335 | 300 | 275 | 305 |
| 185 | 580 | - | 380 | 340 | 310 | 345 |
| 240 | 675 | - | 440 | 390 | 355 | - |
| 300 | 770 | - | - | - | - | - |
| 400 | 940 | - | - | - | - | - |
| 500 | 1.080 | - | - | - | - | - |
| 625 | 1.170 | - | - | - | - | - |
| 800 | 1.310 | - | - | - | - | - |

(1) Dòng điện quy định cho cáp một ruột khi làm việc với dòng điện một chiều

Bảng I.3.13 – Cáp ruột nhôm cách điên giấy tẩm dầu nhựa thông và nhựa không cháy, vỏ chì đặt tong nước

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép, A(1) |
| --- | --- |
|  | Cáp ba ruột | Cáp bốn ruột đến 1kV |
|  | Đến 3 kV | 6kV | 10kV |  |
| 16 | - | 105 | 90 | - |
| 25 | 160 | 130 | 115 | 150 |
| 35 | 190 | 160 | 140 | 175 |
| 50 | 235 | 195 | 170 | 220 |
| 70 | 290 | 240 | 210 | 270 |
| 95 | 340 | 290 | 260 | 315 |
| 120 | 390 | 330 | 305 | 360 |
| 150 | 435 | 385 | 345 | - |
| 185 | 475 | 420 | 390 | - |
| 240 | 550 | 480 | 450 | - |

Bảng I.3.14 – Cáp ruột nhôm cách điện giấy tẩm dầu nhựa thông và nhựa không cháy, vỏ chì hoặc nhôm đặt trong không khí

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép, A(1) |
| --- | --- |
|  | Cáp một ruột đến 1kV | Cáp hai ruột đến 1kV | Cáp ba ruột | Cáp bốn ruột đến 1kV |
|  |  |  | Đến 3 kV | Đến 6 kV | Đến 10kV |  |
| 2,5 | 31 | 23 | 22 | - | - | - |
| 4 | 42 | 31 | 29 | - | - | 27 |
| 6 | 55 | 42 | 35 | - | - | 35 |
| 10 | 75 | 55 | 46 | 42 | - | 45 |
| 16 | 90 | 75 | 60 | 50 | 46 | 60 |
| 25 | 125 | 100 | 80 | 70 | 65 | 75 |
| 35 | 155 | 115 | 95 | 85 | 80 | 95 |
| 50 | 190 | 140 | 120 | 110 | 105 | 110 |
| 70 | 235 | 175 | 155 | 135 | 130 | 140 |
| 95 | 275 | 210 | 190 | 165 | 155 | 165 |
| 120 | 320 | 245 | 220 | 190 | 185 | 200 |
| 150 | 360 | 290 | 255 | 225 | 210 | 230 |
| 185 | 405 | - | 290 | 250 | 235 | 260 |
| 240 | 470 | - | 330 | 290 | 270 | - |
| 300 | 555 | - | - | - | - | - |
| 400 | 675 | - | - | - | - | - |
| 500 | 785 | - | - | - | - | - |
| 625 | 910 | - | - | - | - | - |
| 800 | 1.000 | - | - | - | - | - |

(1) Dòng điện quy định cho cáp một ruột khi làm việc với dòng điện một chiều

Bảng I.3.15- Cáp đồng nhiều ruột bọc chì riêng biệt có cách điện tẩm ít dầu đặt trong đất, trong nước và trong không khí

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép |
| --- | --- |
|  | Cáp ba ruột |
|  | 6kV | 10kV |
|  | Đặt trong đất | Đặt trong nước | Đặt trong không khí | Đặt trong đất | Đặt trong nước | Đặt trong không khí |
| 16 | 90 | 115 | 80 | - | - | - |
| 25 | 125 | 155 | 105 | 140 | 140 | 100 |
| 35 | 155 | 195 | 125 | 150 | 170 | 120 |
| 50 | 185 | 230 | 150 | 160 | 210 | 145 |
| 70 | 225 | 280 | 190 | 200 | 255 | 180 |
| 95 | 270 | 340 | 230 | 250 | 305 | 220 |
| 120 | 310 | 385 | 265 | 290 | 360 | 255 |
| 150 | 355 | 450 | 310 | 335 | 405 | 259 |

Bảng I.3.16- Cáp nhôm nhiều ruột ruột bọc chì riêng biệt có cách điện tẩm dầu đặt trong đất, trong nước và không khí

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép |
| --- | --- |
|  | Cáp ba ruột |
|  | 6 kV | 10kV |
|  | Đặt trong đất | Đặt trong nước | Đặt trong không khí | Đặt trong đất | Đặt trong nước | Đặt trong không khí |
| 16 | 70 | 90 | 60 | - | - | - |
| 25 | 95 | 120 | 80 | 85 | 110 | 75 |
| 35 | 120 | 150 | 95 | 100 | 130 | 90 |
| 50 | 140 | 175 | 115 | 125 | 160 | 110 |
| 70 | 175 | 215 | 145 | 155 | 195 | 140 |
| 95 | 210 | 260 | 175 | 190 | 230 | 170 |
| 120 | 240 | 295 | 205 | 225 | 275 | 195 |
| 150 | 275 | 345 | 240 | 260 | 310 | 252 |

Bảng I.3.17 -  Cáp đồng nhiều ruột cách điên tẩm ít dầu có vỏ chì chung đặt

trong đất, trong nước và trong không khí.

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép, A |
| --- | --- |
|  | Cáp ba ruột, 6 kV |
|  | Trong đất | Trong nước | Trong không khí |
| 16 | 90 | 100 | 65 |
| 25 | 120 | 140 | 90 |
| 35 | 145 | 175 | 110 |
| 50 | 180 | 220 | 140 |
| 70 | 220 | 275 | 170 |
| 95 | 265 | 335 | 210 |
| 120 | 310 | 385 | 245 |
| 150 | 355 | 450 | 290 |

Bảng I.3.18 -  Cáp nhôm nhiều ruột cách điện tẩm ít dầu có vỏ chì đặt trong nước và trong không khí.

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép, A |
| --- | --- |
|  | Cáp ba ruột, 6 kV |
|  | Trong đất | Trong nước | Trong không khí |
| 16 | 70 | 75 | 50 |
| 25 | 90 | 110 | 70 |
| 35 | 110 | 135 | 85 |
| 50 | 140 | 170 | 110 |
| 70 | 170 | 210 | 130 |
| 95 | 205 | 260 | 160 |
| 120 | 240 | 295 | 190 |
| 150 | 275 | 345 | 225 |

Bảng I.3.19 – Cáp đồng nhiều ruột bọc chì (hoặc nhôm ép) riêng biệt, cách điện giấy tẩm dầu đặt trong đất, trong nước và trong không khí.

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép A |
| --- | --- |
|  | Cáp ba ruột |
|  | 20kV | 35kV |
|  | Đặt trong đất | Đặt trong nước | Đặt trong không khí | Đặt trong đất | Đặt trong nước | Đặt trongkhông khí |
| 25 | 110 | 120 | 85 | - | - | - |
| 35 | 135 | 145 | 100 | - | - | - |
| 50 | 165 | 180 | 120 | - | - | - |
| 70 | 200 | 225 | 150 | 195 | 210 | 145 |
| 95 | 240 | 275 | 180 | 235 | 255 | 180 |
| 120 | 275 | 315 | 205 | 270 | 290 | 205 |
| 150 | 315 | 350 | 230 | 310 | - | 230 |
| 185 | 355 | 390 | 265 | - | - | - |

Bảng I.3.20 – Cáp nhôm nhiều ruột bọc chì (hoặc nhôm ép) riêng biệt, cách điện giấy tẩm dầu đặt trong đất, trong nước và trong không khí.

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép, A |
| --- | --- |
|  | Cáp ba ruột |
|  | 20kV | 35kV |
|  | Đặt trong đất | Đặt trong nước | Đặt trong không khí | Đặt trong đất | Đặt trong nước | Đặt trong không khí |
| 25 | 85 | 90 | 65 | - | - | - |
| 35 | 105 | 110 | 75 | - | - | - |
| 50 | 125 | 140 | 90 | - | - | - |
| 70 | 155 | 175 | 115 | 150 | 160 | 110 |
| 95 | 185 | 210 | 140 | 180 | 195 | 140 |
| 120 | 210 | 245 | 160 | 210 | 225 | 160 |
| 150 | 240 | 270 | 175 | 240 | - | 175 |
| 185 | 275 | 300 | 205 | - | - | - |

Bảng I.3.21 – Cáp ruột đồng cách điện giấy tẩm dầu, vỏ chì, không có đai thép đặt trong không khí.

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép, A |
| --- | --- |
|  | Cáp một ruột |
|  | Đến 3kV | 6kV | 10kV | 20kV | 35kV |
| 2,5 | 35 | - | - | - | - |
| 4 | 50 | - | - | - | - |
| 6 | 60 | - | - | - | - |
| 10 | 85 | 75 | - | - | - |
| 16 | 120 | 110 | 90 | - | - |
| 25 | 145 | 135 | 125 | 105 | - |
| 35 | 170 | 155 | 145 | 125 | - |
| 50 | 215 | 200 | 190 | 155 | - |
| 70 | 260 | 240 | 225 | 185 | 180 |
| 95 | 305 | 280 | 265 | 220 | 215 |
| 120 | 330 | 300 | 285 | 245 | 240 |
| 150 | 360 | 325 | 310 | 270 | 265 |
| 185 | 385 | 350 | 335 | 290 | 285 |
| 240 | 435 | 395 | 380 | 320 | 315 |
| 300 | 460 | 420 | 405 | 350 | 340 |
| 400 | 485 | 440 | 425 | 370 |  |
| 500 | 505 | 460 | 445 | - | - |
| 625 | 525 | - | - | - | - |
| 800 | 550 | - | - | - | - |

(1) Tính cho trường hợp làm việc với dòng điện xoay chiều, khi vỏ chì của các cáp được nối liền với nhau và nối đất cả hai đầu, 3 cáp đặt song song, khoảng trống giữa các cáp từ 35 đến 125mm.

Bảng I.3.22 – Cáp ruột nhôm cách điện giấy tẩm dầu, vỏ chì, không có đai thép, đặt trong không khí.

| Mặt cắt ruột (mm2) | Dòng điện cho phép, A |
| --- | --- |
|  | Cáp một ruột |
|  | Đến 3kV | 6kV | 10kV | 20kV | 35kV |
| 2,5 | 27 | - | - | - | - |
| 4 | 38 | - | - | - | - |
| 6 | 46 | - | - | - | - |
| 10 | 65 | 60 | - | - | - |
| 16 | 90 | 85 | 70 | - | - |
| 25 | 110 | 105 | 95 | 80 | - |
| 35 | 130 | 120 | 110 | 95 | - |
| 50 | 165 | 155 | 145 | 120 | - |
| 70 | 200 | 185 | 175 | 140 | 140 |
| 95 | 235 | 215 | 205 | 170 | 165 |
| 120 | 255 | 230 | 220 | 190 | 185 |
| 150 | 275 | 250 | 240 | 210 | 205 |
| 185 | 295 | 270 | 260 | 225 | 220 |
| 240 | 335 | 305 | 290 | 245 | 245 |
| 300 | 355 | 325 | 310 | 270 | 260 |
| 400 | 375 | 340 | 325 | 285 | - |
| 500 | 350 | 355 | 340 | - | - |
| 625 | 405 | - | - | - | - |
| 800 | 425 | - | - | - | - |

(1) Tính cho trường hợp làm việc với dòng điện xoay chiều, khi vỏ chì của các nối liền với nhau và nối đất ở cả hai đầu, 3 cáp đặt song song, khoảng trống giữa các cáp từ 35 đến 125mm.

I.3.17. Khi cáp đặt vào blốc cáp, dòng điện liên tục cho phép xác định theo công thức:

I=abcIo

Trong đó Io xác định theo bảng I.3.24

A) Hệ số biên chỉnh được xác định theo Bảng I.3.25 tùy theo mặt cắt và cách bố trí cáp trong blốc.

b) Hệ số được chọn theo bảng I.3.26 tùy theo điện áp danh định của cáp.

c) Hệ số được chọn theo bảng I.3.27 tùy theo phụ tải trung bình ngày đêm và cách bố trí của blốc.

Cho phép đặt cáp dự phòng trong kênh chưa dùng của blốc cáp này và chỉ làm việc khi các cáp chính đã bị cắt điện.

I.3.18 – Dòng điện liên tục cho phép ở cáp đặt trong blốc song song, cùng dạng phải giảm bớt bằng cách nhân với hệ số nêu trong bang I.3.28.

Bảng I.3.23  - Hệ số điều chỉnh khi nhiều cáp làm việc song song trong đất có hoặc không có ống.

| Số lượng cáp Khoảng trống giữa các cáp, mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 200 300 | 1,0 1,0 1,0 | 0,00 0,92 0,93 | 0,85 0,87 0,90 | 0,80 0,84 0,87 | 0,78 0,82 0,86 | 0,75 0,81 0,85 |

Hệ số a

| Mặt cắt ruột (mm2) | Hệ số a khi số hiệu kênh của blốc là |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,51 |
| 35 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,60 |
| 50 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,71 |
| 70 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 0,85 |
| 95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 120 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 |
| 150 | 1,33 | 1,30 | 1,29 | 1,26 |
| 185 | 1,50 | 1,46 | 1,45 | 1,38 |
| 240 | 1,78 | 1,70 | 1,63 | 1,55 |

Bảng I.3.26

Hệ số b

| Điện áp danh định của cáp, kV | 10 | 6 | Đến 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ số b | 1,0 | 1,07 | 1,16 |

Bảng I.3.27

Hệ số c

| Stbn Sdđ | 1,0 | 0,85 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ số c | 1,0 | 1,07 | 1,16 |

Stbn= phụ tải trung bình ngày đêm cả blốc

Sdđ= phụ tải danh định blốc

Bảng I.3.28 - Hệ số giảm dòng điện cho phép ở cáp đặt trong các blốc song song cùng dạng

| Khoảng cách giữa các blốc, mm | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.5000 | 3.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số giảm dòng điện | 0,85 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,96 |

Dòng điện liên tục lâu dài cho phép đối với dây dẫn trần và thanh dẫn

I.3.19. Dòng điện liên tục cho phép đối với thanh dẫn và dây dẫn trần nêu trong các bảng 	I.3.29,I.3.35. Các trị số này được tính với điều kiện nhiệt độ phát nóng cho phép +70o C khi nhiệt độ không khí là +25o C.

I.3.20. Khi bố trí nằm ngang các thanh dẫn có mặt cắt hình chữ nhật thì dòng điện nêu trong bảng I.3.33 phải giảm đi 5% đối với thanh có chiều rộng đến 60mm và 8% đối với thanh có chiều dài lớn hơn 60mm.

I.3.21. Khi chọn thanh dẫn mặt cắt lớn phải chọn loại có hiệu quả kinh tế cao theo khả năng tải và kết cấu thích hợp nhằm giảm tối đa tổn thất phụ do hiệu ứng gần và phải bảo đảm làm mát tốt nhất (giảm số thanh trong bó, kết cấu bó hợp lý, dùng thanh định hình).

Bảng I.3.20. Dòng điện liên tục cho phép (theo độ phát nóng) đối với dây trần bằng đồng, nhôm hoặc nhôm lõi thép (độ phát nóng cho phép là +70o C khi nhiệt độ không khí là 25o C).

| Dây đồng | Dây nhôm | Dây nhôm lõi thép |
| --- | --- | --- |
| Mã hiệu dây | Dây dẫn (A) | Mã hiệu dây | Dây dẫn (A) | Mã hiệu dây | Dây dẫn (A) | Mã hiệu dây | Dây dẫn (A) |
|  | Đặt ngoài trời | Đặt trong nhà |  | Đặt ngoài trời | Đặt trong nhà |  | Đặt ngoài trời | Đặt trong nhà |  | Đặt ngoài trời | Đặt trong nhà |
| M-4 M-6 M-10 M-16 M-25 M-35 M-50 M-70 | 50 70 95 130 180 220 270 340 | 25 35 60 100 135 170 215 270 | A-16 A-25 A-35 A-50 A-70 A-95 A-120 A-150 | 105 135 170 215 265 320 375 440 | 75 107 130 165 210 255 300 355 | AC-10 AC-16 AC-25 AC-35 AC-50 AC-70 AC-95 AC-120 | 80 105 130 175 210 265 336 380 | 50 75 100 135 165 210 260 305 | ACO-150 ACO-185 ACO-240 AC0-300 ACO-400 ACO-500 ACO-600 ACO-700 | 450 505 605 690 825 945 1050 1220 | 365 420 505 580 710 815 920 1075 |
| M-95 M-120 M-150 M-185 M-240 M-300 M-400 | 415 485 570 640 760 880 1050 | 335 395 465 530 685 740 895 | A-185 A-240 A-300 A-400 A-500 A-600 | 500 590 680 815 980 1070 | 410 490 570 690 820 930 | AC-150 AC-185 AC-240 AC-300 AC-400 | 445 510 600 690 835 | 365 425 505 585 715 | ACY-120 ACY-150 ACY-185 ACY-240 ACY-300 ACY-400 | 375 450 515 610 705 850 |  |

Ghi chú:

Dây nhôm lõi thép ac có tỷ lệ mặt cắt nhôm/thép (A/C)=5 ÷ 6,5

Dây nhôm lõi thép ACO có tỷ lệ mặt cắt nhôm/thép (A/C)≥7

Dây nhôm lõi thép ACY có tỷ lệ mặt cắt nhôm/thép (A/C)=4÷ 4,5

Với ACYC có tỷ lệ A/C<4, dòng điện liên tục cho phép cũng tính như ACY

Bảng I.3.30 – Dây trần bằng đồng thau và đồng thau thép

| Vật liệu | Mã hiệu | Đường 1 kính ngoài, mm | Mặt cắt đồng thau,mm2 | Dòng điện (1) A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đồng thau | Б50 Б70 Б 95 Б 125 Б 150 Б 185 Б 240 Б 300 | 9,2 10,9 12,7 14,3 15,7 17,7 20,0 22,8 | 50,0 70,25 95,5 121,2 145,8 182,0 236,7 307,0 | 215 265 330 380 430 500 600 700 |
| Đồng thau thép | Б c185 Б c240 Б c300 Б c400 Б c500 | 19,6 24,3 28,0 30,2 33,0 | 184,8 240,5 301,3 400,0 509,0 | 515 640 750 890 980 |

(1) Đối với đồng thau có điện trở suất p20=0,03mm2 /m

Bảng I.3.31- Dây thép trần

| Mã hiệu | Dòng điện A | Mã hiệu | Dòng điện A |
| --- | --- | --- | --- |
| ПCO-3 ПCO-3,5 ПCO-4 ПCO-5 | 23 26 30 45 | ПC-25 ПC-35 ПC-50 ПC-70 ПC-95 | 60 75 90 125 135 |

Thanh mặt cắt tròn hoặc vành khăn (ống)

| Đường kính (mm) | Thanh tròn | Ống đồng |
| --- | --- | --- |
|  | Dòng chiều điện xoay và một chiều, A (1) | Đường kính trong và ngoài (mm) | Dòng điện A |
|  | Đồng | Nhôm |  |  |
| 6 | 155 | 120 | 12-15 | 340 |
| 7 | 195 | 150 | 14-18 | 460 |
| 8 | 235 | 180 | 16-20 | 505 |
| 10 | 320 | 245 | 18-22 | 555 |
| 12 | 405 | 320 | 20-24 | 600 |
| 14 | 505 | 390 | 22-26 | 650 |
| 15 | 565 | 435 | 25-30 | 830 |
| 16 | 610-615 | 475 | 29-34 | 925 |
| 18 | 720-725 | 560 | 35-40 | 1100 |
| 19 | 780-785 | 605-610 | 40-45 | 1200 |
| 20 | 835-840 | 650-655 | 45-50 | 1330 |
| 21 | 900-925 | 695-700 | 49-55 | 1580 |
| 22 | 955-965 | 740-745 | 53-60 | 1860 |
| 25 | 1140-1165 | 885-900 | 62-70 | 2295 |
| 27 | 1270-1290 | 980-1000 | 72-80 | 2610 |
| 28 | 1325-1360 | 1025-1050 | 75-85 | 3070 |
| 30 | 1450-1490 | 1120-1155 | 90-95 | 2460 |
| 35 | 1770-1865 | 1370-1450 | 93-100 | 3060 |
| 38 | 1960-2100 | 1510-1620 |  |  |
| 40 | 2080-2260 | 1610-1750 |  |  |
| 42 | 2200-2430 | 1700-1870 |  |  |
| 45 | 2380-2670 | 1850-2060 |  |  |

(1) Số trước (-) là dòng điện xoay chiều, số sau (-) là dòng điện một chiều.

Bảng I.3.32

| Ống nhôm | Ống thép |
| --- | --- |
| Đường kính trong ngoài, mm | Dòng điện A | Đường kính trong và ngoài, mm | Dòng điện xoay chiều |
|  |  |  | Ống liền | Ống có khe dọc |
| 13-16 | 295 | 6,35-13,5 | 75 |  |
| 17-20 | 345 | 9,525-17,0 | 90 |  |
| 18-22 | 425 | 12,70-21,35 | 118 |  |
| 27-30 | 500 | 19,05-26,75 | 145 |  |
| 26-30 | 575 | 25,40-33,50 | 180 |  |
| 25-30 | 640 | 31,75-42,45 | 220 |  |
| 36-40 | 765 | 38,10-48,00 | 255 |  |
| 35-40 | 850 | 50,80-60,00 | 320 |  |
| 40-45 | 935 | 63,50-75,50 | 390 |  |
| 45-50 | 1040 | 76,20-88,50 | 455 |  |
| 50-55 | 1150 | 101,60-114 | 670 | 770 |
| 54-60 | 1340 | 127,00-137 | 800 | 830 |
| 64-70 | 1545 | 152,40-164 | 900 | 1000 |
| 74-80 | 1770 |  |  |  |
| 72-80 | 2035 |  |  |  |
| 75-85 | 2400 |  |  |  |
| 90-95 | 1925 |  |  |  |
| 90-100 | 2840 |  |  |  |

Thanh kiểu hộp

| Kích thước (mm) | Mặt cắt toàn phần(gần đúng) | Dòng điện A |
| --- | --- | --- |
| a | b | c | d |  | Đồng | Nhôm |
| 75 | 35 | 4,0 | 6 | 1040 | 2730 | - |
| 75 | 35 | 5,5 | 6 | 1390 | 3250 | 2670 |
| 100 | 45 | 4,5 | 8 | 1550 | 3620 | 2820 |
| 100 | 45 | 6 | 8 | 2020 | 4300 | 3500 |
| 125 | 55 | 6,5 | 10 | 2740 | 5500 | 4640 |
| 150 | 65 | 7 | 10 | 3570 | 7000 | 5650 |
| 175 | 80 | 8 | 12 | 4880 | 8550 | 6430 |
| 200 | 90 | 10 | 14 | 6870 | 9900 | 7550 |
| 200 | 90 | 12 | 16 | 8080 | 10500 | 8830 |
| 225 | 105 | 12,5 | 16 | 9760 | 12500 | 10300 |
| 250 | 115 | 12,5 | 16 | 10900 | - | 10800 |

(1) Chiều dài thông thường mỗi đoạn thanh là 6-7,5m; sai số cho phép đối với kích thước ngoài a không quá ±1% đối với chiều dày c không quá +0,5mm.

Bảng I.3.35: Hệ số hiệu chỉnh dòng điện thanh dẫn, cáp, dây dẫn trần và bọc cách điện theo nhiệt độ đất và không khí

| Nhiệt độ tính toán của môi trường, o C | Nhiệt độ tiêu chuẩn của ruột o C | Hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ môi trường, o C |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 |
| 15 25 25 15 25 15 25 15 25 15 25 | 80 70 65 60 55 50 | 1,11 1,20 1,24 1,14 1,27 1,15 1,31 1,17 1,35 1,20 1,41 | 1,08 1,17 1,20 1,10 1,22 1,12 1,25 1,12 1,29 1,14 1,34 | 1,04 1,13 1,15 1,05 1,17 1,06 1,20 1,07 1,23 1,07 1,26 | 1,00 1,09 1,11 1,00 1,12 1,00 1,13 1,00 1,15 1,00 1,18 | 0,96 1,04 1,05 0,95 1,06 0,94 1,07 0,93 1,08 0,93 1,00 | 0,92 1,00 1,00 0,89 1,00 0,88 1,00 0,86 1,00 0,84 1,00 | 0,88 0,90 0,94 0,84 0,94 0,82 0,93 0,79 0,91 0,76 0,89 | 0,83 0,80 0,88 0,77 0,87 0,75 0,85 7,06 0,82 0,66 0,78 | 0,78 0,80 0,84 0,71 0,79 0,67 0,76 0,64 0,74 0,54 0,63 | 0,73 0,80 0,74 0,63 0,71 0,57 0,66 0,50 0,58 0,37 0,45 |

Chọn mặt cắt dây dẫn theo mật độ dòng điện kinh tế

I.3.22- Phải kiểm tra mặt cắt dây dẫn theo mật độ dòng điện kinh tế bằng công thức:

Trong đó:

I- dòng điện tính toán của đường dây

Jkt - mật độ dòng điện kinh tế tiêu chuẩn theo điều kiện làm việc của đường dây nêu trong bảng I.3.36.

Sau đó, mặt cắt tính toán phải quy về mặt cắt tiêu chuẩn gần nhất.

Dòng điện tính toán phải phù hợp với điều kiện làm việc bình thường, không kể đến sự tăng dòng do sự cố hoặc sửa chữa ở bất kỳ phần tử nào trong lưới.

I.3.23. Việc tăng số đường dây hoặc số mạch đường dây dẫn để đảm bảo độ tin cây cung cấp điện theo điều kiện mật độ dòng điện kinh tế phải dựa trên cơ sở tính toán kinh tế kỹ thuật.

Trong một số trường hợp, để tránh phải tăng số đường dây hoặc số mạch đường dây, cho phép tăng mật độ dòng điện kinh tế gấp đôi trị số nêu trong Bảng I.3.36.

Khi tính toán kinh tế kỹ thuật phải kể đến toàn bộ vốn đầu tư cho đường dây tăng thêm gồm cả thiết bị và các ngăn phân phối ở hai đầu đường dây. Khi đó cần xét đến khả năng nâng cao điện áp đường dây.

Những chỉ dẫn trên cũng áp dụng, cho trường hợp thay dây dẫn hiện có bằng dây có mặt cắt lớn hơn hoặc làm thêm đường dây mới để đảm bảo mật độ dòng điện kinh tế khi phụ tải tăng lên. Khi đó chi phí để cải tạo đường dây gồm cả giá thiết bị và nguyên vật liệu.

Bảng I.3.36 - Mật độ dòng điện kinh tế

| Vật dẫn điện | Mật độ dòng điện kinh tế, A (mm2) |
| --- | --- |
|  | Số giờ sử dụng phụ tải cực đại |
|  | Trên 1000 đến 3000 | Trên 3000 đến 5000 | Trên 5000 |
| Thanh và dây trần Đồng … Nhôm … | 2,5 1,3 | 2,1 1,1 | 1,8 1,0 |
| Cáp Cách Điện Giấy, Dây Cách Điện Cao Su Và PVC Có Ruột Đồng Nhôm Cáp Cách Điện Cao Su Hoặc Chất Dẻo Có Ruột Đồng Nhôm | 3,0 1,6 3,5 1,9 | 2,5 1,4 3,1 1,7 | 2,0 1,2 2,7 1,6 |

I.3.24. Không phải kiểm tra theo mật độ dòng điện kinh tế:

1. Lưới điện của xí nghiệp hoặc của công trình công nghiệp đến 1000V có số giờ phụ tải cực đại đến 5000h.

2. Đoạn rẽ nhánh đến các hộ tiêu thụ lẻ, điện áp đến 1000V và lưới chiếu sáng đã kiểm tra tổn thất điện áp.

3. Thanh cái mọi cấp điện áp.

4. Dây dẫn đến điện trở, biến trở khởi động …

5. Lưới điện tạm thời và lưới có thời gian sử dụng dưới 5 năm.

I.3.25. Khi dùng bảng I.3.36 phải theo các chỉ dẫn sau (xem thêm điều I.3.23):

1. Nếu phụ tải cực đại xảy ra vào ban đêm thì mật độ dòng điện kinh tế được tăng thêm 40%.

2. Đối với dây bọc cách điện có mặt cắt đến lỗ mm2 thì mật độ dòng điện kinh tế được tăng thêm 40%.

3. Đối với đường dây mặt cắt đồng nhất có n phụ tải rẽ nhánh dọc theo chiều dài thì mật độ dòng điện kinh tế ở đoạn đầu đường dây được tăng theo tăng K lần. K xác định theo công thức

Trong đó:

I1,I2,In – dòng điện của từng đoạn đường dây.

L1,L2,Ln - Chiều dài từng đoạn đường dây.

L chiều dài toàn bộ đường dây.

4. Khi chọn mặt cắt dây cấp điện cho nhiều hộ tiêu thụ cùng loại dự phòng lẫn nhau (ví dụ bơm cấp nước, tổ máy đổi điện), gồm thiết bị trong đó m thiết bị làm việc đồng thời, còn các thiết bị khác dự phòng thì mật độ dòng điện kinh tế được tăng Kn lần